## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 01B001 | 建筑及装饰拆除工程 | 1.拆除内容:涉及本次改造范围内的土建、装饰拆除 2.包括不限于地面、天棚、内墙、外墙、屋面、砌体、钢筋混凝土构件（含设备基础）、门窗（含窗台）、墙体开洞、板开洞、台阶、坡道、雨蓬、女儿墙等 3.投标人根据现场踏勘及招标文件、施工图进行报价，本清单按项计入 4.含垃圾清运及渣土消纳，运距自行考虑 5.拆除方案投标人自行确定 |  | 项 | 1
分部小计
新建结构
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆 4.含封堵墙体 |  | m3 | 19.81
2 | 010504001001 | 直形墙-女儿墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 2.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 0.88
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 0.6
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 0.04
6 | 010501003001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 9.11
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.419
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.447
分部小计
屋面工程
1 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面1 混凝土屋面(用于不上人屋顶)(23J9095-19页屋A5) 1.40厚C20混凝土,内配冷拔c14双向@150,每6mX6m分缝,缝宽20,内填DSM15砂浆 2.0.4厚聚氯乙烯塑料薄膜隔离层 3.3+3厚双层弹性体SBS改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+2.0厚高聚物改性沥青防水涂料，上翻高度详见图纸 4.20厚DSM15干拌砂浆找平层 5.100厚B1级挤塑聚苯板保温层 6.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡,找坡2% 7.现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 308
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 轻质板屋面 1、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（PY)聚酯胎 带矿物粒料保护层 2、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（PY)聚酯胎 3、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 4、20厚1:3水泥抗裂砂浆，耐碱玻纤网格布 5、100mm厚岩棉板 6、轻质屋面板 |  | m2 | 75.33
3 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:DN100 PVC排水管 2.含配套落水口 3.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m | 51.3
分部小计
门窗工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号：M0822f 2.尺寸：800*2200MM 3.门框、扇材质：防腐木门-带百叶 4.含门框、所有五金件及后塞口 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号：钢质门 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:钢制门 4.含防火合页等所有五金配件 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 15.6
3 | 010802003001 | 钢质门 | 1.门代号：单扇钢制甲级防火门 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:钢制甲级防火门 4.含闭门器、防火锁、闭门器、防火合页等所有五金配件 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 6.6
4 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号：单扇乙级防火门 2.门框或扇外围尺寸:综合考虑 3.门框、扇材质:钢制乙级防火门 4.含闭门器、防火锁、闭门器、防火合页等所有五金配件 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 2.2
5 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.详见图纸设计 |  | m2 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号:LC0611 2.洞口尺寸：600*1100mm 3.框、扇材质:断桥铝合金窗 60系列上悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] 4.含所有五金件、限位器及后塞口 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 1.08
7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号:铝合金平开窗 2.洞口尺寸：综合考虑 3.框、扇材质:断桥铝合金窗 60系列平开铝合金窗[5Low-E+16A+5] 4.含所有五金件、限位器及后塞口 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 8.14
8 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.窗代号:FC2020 甲 2.洞口尺寸：2000*2000mm 3.框、扇材质:钢质防火窗 4.含所有五金件及后塞口 5.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 4
9 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.金属纱窗 2.详见图纸设计 |  | m2 | 9.22
分部小计
自备井井壁加固做法
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 21.24
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实度系数满足规范及设计要求 2.填方材料品种: 素土回填 3.其他:详图纸设计及相关规范 |  | m3 | 10.62
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.装、运土方 3.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 10.62
4 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 10.62
5 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.778
分部小计
新增开洞翻边
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010504002002 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 1.76
2 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.087
3 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.1
4 | 040901008001 | 植筋 | 1、钢筋类型：三级钢钢筋直径≤16mm 2、植筋深度：详见图纸 3、植筋胶满足规范及图纸要求 |  | 根 | 187
分部小计
新增出屋面风井
1 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 0.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费用 4.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m3 | 1.4
3 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.216
4 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 18以内 2.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.048
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:专用砌筑砂浆 |  | m3 | 1.01
6 | 040901008002 | 植筋 | 1、钢筋类型：三级钢钢筋直径≤16mm 2、植筋深度：详见图纸 3、植筋胶满足规范及图纸要求 |  | 根 | 64
分部小计
钢结构及屋面板
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010604001001 | 钢梁 | 钢梁 1、钢材品种、规格：采用Q235B 2、钢结构表面处理：钢结构在进行涂装前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级 3、无机富锌底漆2遍（干膜厚发70Фm)+环氧云铁中间漆1遍（干膜厚发70Фm)，总干膜厚度140Фm,表面喷防火涂料（膨胀型防火涂料耐火等级1小时），防火涂料外喷聚氨酯面漆3遍（干膜厚发100Фm) 4、详见图纸设计 5、包含安装构件所需的连接件 6、其他要求:含运输费用，包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 4.171
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010606002001 | 钢檩条 | 钢檩条 1、钢材品种、规格：冷弯薄壁卷边槽钢C120*50*20*2.2（高*宽*卷边高*厚），间距1.2m 2、钢结构表面处理：钢结构在进行涂装前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污及附着物彻底清除干净,采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈,达到Sa2.5级 3、无机富锌底漆2遍（干膜厚发70Фm)+环氧云铁中间漆1遍（干膜厚发70Фm)，总干膜厚度140Фm,表面喷防火涂料（膨胀型防火涂料耐火等级1小时），防火涂料外喷聚氨酯面漆3遍（干膜厚发100Фm) 4、详见图纸设计 5、包含安装构件所需的连接件 6、其他要求:含运输费用，包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | t | 0.312
3 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1、螺栓种类：M20 2、详见节点详图 |  | 套 | 174
4 | 040901008003 | 植筋 | 1、钢筋类型：三级钢钢筋直径≤16mm 2、植筋深度：详见图纸 3、植筋胶满足规范及图纸要求 |  | 根 | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010512001001 | 平板-轻质屋面板 | 1、轻质屋面板-双层18厚纤维增强水泥板 2、含钢龙骨及吊装安装费用 3、泄爆屋盖D10参14J938-节点2 |  | m3 | 28.46
分部小计
装饰
地面
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地 D22 1.5 ~ 10 厚地砖面层, DTG 砂浆擦缝 2.5 厚 DTA 砂浆结合层 3.20 厚 DSM20 砂浆( 1 : 2.5 水泥砂浆)找平层 4. 界面剂 1 道 5.80 厚 C20 混凝土垫层 6.150 厚碎石夯入土中 |  | m2 | 5.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地24 1. 5 ~ 10 厚地砖面层, DTG 砂浆擦缝 2.5 厚 DTA 砂浆结合层 3.20 厚 DS M20 砂浆 (1 : 2.5 水泥砂浆 ) 找平层 4. 防水隔离层-1.5厚聚氨酯防水涂料+1.5厚聚氨酯防水涂料遇墙上翻500 5 .最薄处 30 厚 C20 细石混凝土找坡层,向地漏找 1% 坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用 DSM15 砂浆( 1 : 3 水泥砂浆)抹小八字角 6 .界面剂 1 道 7. 80 厚 C20 混凝土垫层 8. 150 厚碎石夯入土中 9.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 350.36
3 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢5D 1.8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2.5厚DTA砂浆粘贴 3.8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4.界面剂1道 5.蒸压加气混凝土墙面喷湿 |  | m | 9.7
墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 裙 8D1 1.6 厚陶瓷墙砖, DTG 砂浆勾缝或白水泥擦缝 2.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料，高度按1500mm计入 4.6厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）分层压实抹平 5.6厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6.界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 126.39
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内4D 1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 410.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1:真石漆外墙 1.面层涂料1道 2.主层涂料1道 3.根据设计进行分格 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂耐水腻子,干燥后打磨 6.5厚抹面胶浆复合玻纤网格布(外保温墙体有此层) 7.粘贴50厚钢网憎水岩棉板(外保温墙体有此层) 8.15厚聚合物水泥防水砂浆找平 9.界面剂1道 10.喷湿墙面 11.200厚蒸压加气混凝土砌块墙(砂加气) 12.包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 509.59
4 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙2:涂料外墙(用于女儿墙内侧、出屋面风井) 1.涂刷罩光清漆 2.喷面漆2道 3.涂刷封闭底漆 4.10厚抗裂纤维水泥砂浆(纤维用量:0.7-1.0kg/m3砂浆),内压入一层钢丝网 5.10厚1:3水泥砂浆找平 6.基层墙体 |  | m2 | 99.35
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚玻化微珠保温砂浆 |  | m2 | 5.24
天棚
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 棚4+内涂1 1.无机涂料3遍( 涂饰底层涂料1遍，面层2遍） 2.2-3厚面层耐水腻子刮平 3.5-8厚DP M10砂浆（1:0.5:3水泥石膏砂浆）抹平 4.界面剂一道 |  | m2 | 308.32
分部小计
其他工程
1 | 010507001001 | 散水 | 散2 23J909 1.80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 3.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5% |  | m2 | 63.01
2 | 010507001002 | 坡道 | 坡7 23J909 1.100厚C20混凝土随捣随扫成粗麻面 2.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 3.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计) |  | m2 | 6.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 010507004001 | 台阶 | 台3 23J909 1.40厚C20细石混凝土，表面撤1:1水泥砂子随打随抹光,台阶面向外坡1% 2.80厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土3.分两步夯实，宽出面层100 4.压实填土,压实系数>93% |  | m2 | 5.5
4 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 排水沟截面尺寸100*100mm 1、沟底及侧壁1.5厚聚氨酯防水涂料 2、沟底：界面剂 1 道；80 厚 C20 混凝土垫层；150 厚碎石夯入土中 3、详见图纸设计 |  | m | 135.35
5 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 排水沟截面尺寸200*200mm 1、沟底及侧壁1.5厚聚氨酯防水涂料 2、沟底：界面剂 1 道；80 厚 C20 混凝土垫层；150 厚碎石夯入土中 3、详见图纸设计 |  | m | 84.65
6 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1.钢化夹胶净白玻璃雨篷 2.轻钢龙骨TP6+0.76pvb+TP6 3.详见图纸设计 |  | m2 | 9.62
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011702001001 | 设备基础 | 1、设备基础模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 25.5
2 | 011702012001 | 弧形墙 | 1、弧形墙模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 53
3 | 011702011001 | 直形墙-女儿墙 | 1、直行墙模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 20.7
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 6.08
5 | 011702014001 | 有梁板 | 1、有梁板模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 7.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 8.7
7 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 6
8 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 0.56
9 | 011702027001 | 台阶 | 1、台阶模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 5.5
10 | 011702029001 | 坡道 | 1、坡道模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 6.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 011702029002 | 散水 | 1、散水模板 2、模板材质由投标单位根据方案自行考虑 3、包括为满足招标文件、设计图纸、验收规范标准等规定施工所需的一切工序 |  | m2 | 63.02
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 建筑装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010102 |  | 钢筋 | HPB300 φ12~φ18 | kg
2 | 01290283 |  | 中厚钢板 | 综合 | t
3 | 03210355 |  | 钢丝网片 |  | m2
4 | 04050173 |  | 碎石 | 综合 | m3
5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
6 | 07010150@2 |  | 墙砖 |  | m2
7 | 07050111 |  | 地砖 | 300mm*300mm | m2
8 | 11030121@1 |  | 钢制门 |  | m2
9 | 11090221 |  | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) |  | m2
10 | 13030237 |  | 聚氨酯甲乙涂料 |  | kg
11 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg
12 | 13050209 |  | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg
13 | 13330105 |  | SBS改性沥青防水卷材3mm |  | m2
14 | 15030127@2 |  | 挤塑聚苯板 B1级 | δ100 | m3
15 | 15130111@1 |  | 单面钢丝岩棉板 | 50mm | m2
16 | 33011392 |  | 零星钢构件 |  | t
17 | 80070636@2 |  | 轻骨料混凝土 | LC5.0 | m3
18 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
19 | 80210701 |  | 预拌细石混凝土 | C20 | m3
20 | 补充主材001@1 |  | 双层18厚纤维增强水泥板 |  | m2

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 13261.37 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 13261.37 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12