## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
设备安装
1 | 030224001001 | 成套整装锅炉 | 1.名称:全预混高效冷凝低氮热水模块锅炉 2.规格型号:额定热功率:2.8MW;设备总功率:7.5kW/380V;设计供回水温度:80/60℃;热效率:104%2640x1300x2436mm(长x宽x高)运行重量:2800kg 3.其他:自带室外温度补偿系统，氮氧化物排放浓度（NOx）<30mg/m3 |  | 台 | 10
2 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称:一次侧循环泵（供暖用） 2.规格型号:Q=260m3/h，H=29.5m，N=37KW/380V，转速：1480r/min，效率：75.2%，重量：524kg，承压：1.0MPa |  | 台 | 6
3 | 030113002001 | 热力机组 | 1.名称:超低氮真空热水机组 2.型号:自带室外温度补偿系统 3.质量:额定热功率：2.8MW，设备总功率：7.5kW/380V，设计供回水温度：80/60℃，热效率：94%，4780x1710x2590mm（长x宽x高），运行重量：9200kg |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.名称:一次侧循环泵（生活热水用） 2.规格型号:Q=260m3/h，H=38m，N=45KW/380V，转速：1480r/min，效率：75.2%，重量：600kg，承压：1.0MPa |  | 台 | 2
5 | 030225003001 | 换热器机组 | 1.名称:1#楼、内科楼空调供暖水水换热机组 2.规格型号:机组总换热量：11117kW（1#楼4237kW，内科楼6880kW） 包含：热水变频循环水泵 3台，2用1备 Q=354m3/h，H=34m，N=55KW/380V，转速：1480r/min，重量：850kg，承压：1.6MPa 水水板式换热器 1台 单台换热量：7226kW，一次侧温度：80/60℃，二次侧温度：60/45℃，承压：1.6MPa，一台停止工作时，其余换热器满足总负荷的65%；控制柜 1个机组自带 3.线框内所有设备、阀门及管道由板换机组设备厂家整体提供 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030225003002 | 换热器机组 | 1.名称:2#、8#、家属院散热器供暖水水换热机组 2.规格型号:机组总换热量：4719.3kW 包含：热水变频循环水泵 3台，2用1备 Q=91m3/h，H=34m，N=18.5KW/380V，转速：1480r/min，重量：287kg，承压：0.8MPa 水水板式换热器 1台 单台换热量：3067kW，一次侧温度：80/60℃，二次侧温度：75/50℃，工作压力：0.8MPa，一台停止工作时，其余换热器满足总负荷的65%；控制柜1个机组自带 3.线框内所有设备、阀门及管道由板换机组设备厂家整体提供 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031004016001 | 蒸汽发生器 | 1.名称:蒸汽发生器 2.规格型号:额定蒸发量：1t/h，设备总功率：8.5kW/380V，额定蒸汽温度：175℃，额定蒸汽压力：0.8MPa，热效率：102%，运行重量：1.9t 3.采用低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度（NOx）<30mg/m3 4.图示中与设备相连接的阀门部件按设备自带考虑，如安全阀、压力表、阀门等 |  | 套 | 4
8 | 030109005001 | 蒸汽发生器变频补水泵 | 1.名称:蒸汽发生器变频补水泵 2.规格型号:Q=1.26m3/h，H=400m，N=2.2KW/380V，承压：1.0MPa |  | 台 | 8
9 | 031006010001 | 全自动软水器 | 1.名称:全自动软水器 2.规格型号:L=10~15t/h，耗电量：40W，220V/50Hz，出水硬度≤0.03mmol/L，3x2x3m(LxWxH) |  | 台 | 2
10 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢软化补给水箱 2.型号、规格:V=11m3，箱体尺寸：2700x2700x2000(H)mm |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢软化补给水箱 2.型号、规格:V=12m3，箱体尺寸：2200x2200x3000(H)mm |  | 台 | 1
12 | 031006002001 | 补水定压脱气机组（1#楼、内科楼） | 1.名称:补水定压脱气机组（1#楼、内科楼） 2.规格型号:变频补给水泵 2台 Q=4m3/h，H=97.3m，N=3.0KW/380V，转速：2920r/min，效率：59.9%，重量：51kg，承压：1.6MPa； 定压脱气罐 1个；Φ800，高2.3m，总容积：0.79m3（要求最小容积V=0.26m3，调节容积Vt=0.067m3）；控制柜 1个 机组自带 |  | 套 | 1
13 | 031006002002 | 补水定压脱气机组（2#、8#、家属院） | 1.名称:补水定压脱气机组（2#、8#、家属院） 2.规格型号:包含：变频补给水泵 2台 Q=2m3/h，H=41m，N=0.75KW/380V，承压：0.8MPa；定压脱气罐 1个Φ400，高1.5m，总容积：0.1m3；控制柜 1个 机组自带 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 031006002003 | 补水定压脱气机组（生活热水系统一次侧） | 1.名称:补水定压脱气机组（生活热水系统一次侧） 2.规格型号:变频补给水泵 2台 Q=5.5m3/h，H=110m，N=4.0KW/380V 承压：1.6MPa；定压脱气罐 1个Φ800，高2.3m，总容积：0.79m3；控制柜 1个 机组自带 |  | 套 | 1
15 | 031006008001 | 水处理器 | 1.类型:广谱感应水处理器 2.型号、规格:管径：DN300；尺寸：405x405x215（长x宽x高）；净重：10kg；220V；75W； |  | 台 | 2
16 | 031006008002 | 水处理器 | 1.类型:广谱感应水处理器 2.型号、规格:管径：DN200；尺寸：405x335x215（长x宽x高）；净重：8kg；220V；55W； |  | 台 | 1
17 | 031006008003 | 水处理器 | 1.类型:广谱感应水处理器 2.型号、规格:管径：DN350；尺寸：405x405x215（长x宽x高）；净重：10kg；220V；79W； |  | 台 | 1
18 | 031006008004 | 水处理器 | 1.类型:广谱感应水处理器 2.型号、规格:管径：DN250；尺寸：405x335x215（长x宽x高）；净重：8kg；220V；70W； |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 031008012001 | 集水器 | 1.规格:D800，L=5060mm，20#钢 2.图示与设备直接连接的压力表、温度计考虑设备自带 |  | 台 | 2
20 | 030817002001 | 分、集汽(水)缸制作安装 | 1.材质、规格:D273，L=1950mm，20#钢 2.图示与设备直接连接的压力表、温度计考虑设备自带 |  | 台 | 1
分部小计
阀门附件
1 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 37
2 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
3 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
4 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
5 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
7 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
8 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
9 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
10 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 20
11 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
12 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 18
13 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
15 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN350 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
16 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
17 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 18
18 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 15
19 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
20 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN70 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
23 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
24 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN70 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
25 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:安全阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN40 |  | 个 | 20
26 | 030807005002 | 低压安全阀门 | 1.名称:安全阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN25 |  | 个 | 2
27 | 030807005003 | 低压安全阀门 | 1.名称:安全阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 |  | 个 | 1
28 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:快开阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 16
29 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
30 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:电子液位浮球阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
31 | 031003007001 | 疏水器 | 1.名称:疏水器 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1
32 | 031003008001 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
33 | 031003008002 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6
34 | 031003008003 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
35 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动调节阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰 4.其他:未述事项按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
36 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通调节阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未述事项按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
37 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.类型:电动二通调节阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未述事项按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
38 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲绕软接头 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 16
39 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲绕软接头 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8
40 | 031003010003 | 软接头(软管） | 1.名称:可曲绕软接头 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 20
41 | 030611002001 | 仪表附件 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 101
42 | 030611002002 | 仪表附件 | 1.名称:温度计 |  | 个 | 36
43 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格：DN350 |  | 块 | 1
44 | 031003014002 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格：DN300 |  | 块 | 2
45 | 031003014003 | 热量表 | 1.名称：超声波热量表 2.规格：DN250 |  | 块 | 3
46 | 031003014004 | 流量表 | 1.名称：超声波流量表 2.规格：DN150 |  | 块 | 2
47 | 031003014005 | 流量表 | 1.名称：超声波流量表 2.规格：DN40 |  | 块 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
48 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：智能水表 2.规格：DN50 3.连接方式：丝扣连接 |  | 个 | 3
49 | 031103027001 | 传感器 | 1.名称：温度传感器 2.WZP-PT100（法兰式铂电阻）- 测量范围：-50℃~200℃。- 安装方式：DN50法兰（PN16），适用于大口径管道（≥DN80）。 金属保护管（不锈钢304），抗水流冲击 |  | 个 | 8
50 | 031005008001 | 集气罐 | 1.材质:集气罐 2.规格:400*800mm 自带阀 |  | 个 | 10
分部小计
水管道安装
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D377*9 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 52.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001002002 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D325*8 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 146.77
3 | 031001002003 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D273*7 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 143.1
4 | 031001002004 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D219*6 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 385.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001002005 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D89*3.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,白色醇酸瓷漆两道，介质流向采用箭头表示 |  | m | 33.96
6 | 031001002006 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D57*3 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,白色醇酸瓷漆两道，介质流向采用箭头表示 |  | m | 10.21
7 | 031001002007 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D45*2.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,白色醇酸瓷漆两道，介质流向采用箭头表示 |  | m | 5.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 031001002008 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D38*2.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道,白色醇酸瓷漆两道，介质流向采用箭头表示 |  | m | 77.13
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管含管件 2.规格:DN100 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 |  | m | 10
10 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管含管件 2.规格:DN80 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 |  | m | 6
11 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管含管件 2.规格:DN70 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 |  | m | 11.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管含管件 2.规格:DN50 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 |  | m | 74.02
13 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管含管件 2.规格:DN25 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 |  | m | 1.36
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支托吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,白色醇酸瓷漆两道 3.达到设计、施工验收及使用要求 |  | kg | 831.11
15 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:d=50 3.管道外径:管道管径25≤DN≤70 |  | m3 | 0.24
16 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:d=60 3.管道外径:管道管径80≤DN≤200 |  | m3 | 21.1
17 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:d=70 3.管道外径:管道管径DN>250 |  | m3 | 27.96
18 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5 |  | m2 | 903.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.35 |  | m2 | 7.22
20 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格、材质:DN350 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 2
21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格、材质:DN250 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 4
22 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格、材质:DN200 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 2
23 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:一般套管制作安装 2.规格、材质:DN250 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 4
24 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:一般套管制作安装 2.规格、材质:DN200 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:一般套管制作安装 2.规格、材质:DN50 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 5
26 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:一般套管制作安装 2.规格、材质:DN40 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 1
27 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:一般套管制作安装 2.规格、材质:DN32 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 3
分部小计
蒸汽管道安装
1 | 031001002009 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D45*2.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道，保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001002010 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D57*3 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道，保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 4.4
3 | 031001002011 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D108*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道，保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 4.4
4 | 031001002012 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D133*4 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道，保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 4.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031001002013 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管含管件 2.规格:D159*4.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗；强度试验等满足设计及施工验收规范要求 5.无缝钢管表面除锈,防锈底漆二道，保护层外管道介质流向采用箭头表示 |  | m | 16.91
6 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支托吊架制作安装 2.除锈后刷防锈漆二道,白色醇酸瓷漆两道 3.达到设计、施工验收及使用要求 |  | kg | 87.8
7 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:d=80 3.管道外径:管道管径32≤DN≤50 |  | m3 | 1.08
8 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:夹筋铝箔离心玻璃棉 2.绝热厚度:d=100 3.管道外径:管道管径100≤DN≤150 |  | m3 | 2.08
9 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.35 |  | m2 | 26.73
10 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:0.5 |  | m2 | 24.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 031002003009 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格、材质:D57*3 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 1
12 | 031002003010 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格、材质:D108*4 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 1
13 | 031002003011 | 套管 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格、材质:D133*4 3.开洞、封堵处理 4.其他:未尽事宜详见图纸及规范要求 |  | 个 | 1
分部小计
排烟管道
1 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ245 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 6.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030702003002 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ400 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 48.31
3 | 030702003003 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ500 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 13.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030702003004 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ700 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 62.12
5 | 030702003005 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ900 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 40.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030702003006 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ1300 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 81.97
7 | 030702003007 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称:双层保温不锈钢烟囱 2.形状:内外筒材质采用06Cr19Ni10(S30408)不锈耐酸钢圆形风管 3.规格:Φ1500 4.板材厚度:内筒壁厚1.5mm,外筒壁厚1.2mm,隔热采用100mm硅酸纤维棉 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:参国标图集06R403《锅炉房风烟道及附件》 |  | m2 | 111.68
8 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.洞尺寸:DN1000 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 26 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.洞尺寸:DN1200 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 1
10 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.洞尺寸:DN1600 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 1
11 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.洞尺寸:DN1800 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 1
分部小计
空调系统
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:单冷型分体空调 2.规格:额定制冷量(kW)3.6 3.安装形式:壁挂式 |  | 套 | 3
分部小计
送、排风系统
设备
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机 2.型号:风量14000m3/h；静压:336Pa；功率:3.0kW 3.设备编号:PF-01、02 4.安装方式:风机吊装，带弹簧减震器 5.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 27 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机 2.型号:风量17000m3/h；静压:380Pa；功率:5.5kW 3.设备编号:PF-03 4.安装方式:风机吊装，带弹簧减震器 5.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范 |  | 台 | 1
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:排风机 2.型号:风量12000m3/h；静压:390Pa；功率:3kW 3.设备编号:PF-04 4.安装方式:风机吊装，带弹簧减震器 5.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范 |  | 台 | 1
4 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机 2.型号:风量=11500m3/h,静压:460Pa；N=3kW 3.设备编号:SF-01、02 4.安装方式:壁式 5.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范 |  | 台 | 2
5 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:送风机 2.型号:风量=14000m3/h,静压:525Pa；N=5.5kW 3.设备编号:SF-03 4.安装方式:壁式 5.其他:未尽事宜参见施工图纸说明及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 28 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:吊顶式排风扇 2.型号:PQ-1 3.规格:风量265m3/h；功率:36W 4.配带灵活可靠的止回阀 |  | 台 | 1
7 | 030108006002 | 其他风机 | 1.名称:吊顶式排风扇 2.型号:PQ-2 3.规格:风量400m3/h；功率:44W 4.防爆型,配带灵活可靠的止回阀 |  | 台 | 3
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
风管
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:δ0.75mm 5.连接方式:法兰连接 6.支吊架及附件采用热镀锌型材 7.未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | m2 | 69.2
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1000mm＜长边长≤2000mm 4.板材厚度:δ1.0mm 5.连接方式:法兰连接 6.支吊架及附件采用热镀锌型材 7.未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | m2 | 120.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 29 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ180 4.板材厚度:δ0.5mm 5.连接方式:法兰连接 6.支吊架及附件采用热镀锌型材 7.未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | m2 | 1.98
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:φ450 4.板材厚度:δ0.6mm 5.连接方式:法兰连接 6.支吊架及附件采用热镀锌型材 7.未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | m2 | 1.4
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌钢板 3.规格:450mm＜φ≤1000mm 4.板材厚度:δ0.75mm 5.连接方式:法兰连接 6.支吊架及附件采用热镀锌型材 7.未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | m2 | 5.36
6 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布软接 |  | m2 | 5.38
7 | 011615001005 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.尺寸:风管1250*400 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 30 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 011615001006 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.尺寸:风管1250*400 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 4
9 | 011615001007 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.尺寸:风管1250*500 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 1
10 | 011615001008 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面 2.打洞部位材质:砼屋面 3.尺寸:风管1250*500 4、开洞及封堵满足设计及施工验收标准 |  | 个 | 2
11 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
风口风阀
1 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ630 3.含设备支架、制作安装 4.未尽事宜参见图纸设计、招标文件、答疑文件及相关规范图集 |  | 个 | 2
2 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格、型号:700*700 3.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 31 页 共 31 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格、型号:1000*1000 3.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
4 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶（附防虫网） 2.规格、型号:400*400 3.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
5 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格、型号:700*700 3.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
6 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格、型号:800*800 3.其他要求:满足图纸设计、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
7 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 暖通工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 19000201@3 |  | 止回阀 | DN200 | 个
2 | 补充设备006@1 |  | 蒸汽发生器变频补水泵 | Q=1.26m3/h，H=400m，N=2.2KW/380V | 台
3 | 补充设备005@1 |  | 蒸汽发生器 | 额定蒸发量：1t/h，设备总功率：8.5kW/380V，额定蒸汽温度：175℃ | 台
4 | 补充设备002@2 |  | 一次侧循环泵（生活热水用） | Q=260m3/h，H=38m，N=45KW/380V | 台
5 | 补充设备002@1 |  | 一次侧循环泵（供暖用） | Q=260m3/h，H=29.5m，N=37KW/380V | 台
6 | 17010131@11 |  | 无缝钢管 | D325*8 | m
7 | 17010131@14 |  | 无缝钢管 | D219*6 | m
8 | 补充设备007@1 |  | 全自动软水器 | L=10~15t/h | 台
9 | 补充设备001@1 |  | 全预混高效冷凝低氮热水模块锅炉 |  | 台
10 | 补充设备011 |  | 集水器安装 |  | 台
11 | 19000201@23 |  | 蝶阀 | 公称直径250mm以内 | 个
12 | 补充设备003@1 |  | 超低氮真空热水机组 | 额定热功率：2.8MW，设备总功率：7.5kW/380V，设计供回水温度：80/60℃，热效率：94%， | 台
13 | 01300127@1 |  | 不锈钢板烟囱 | DN400 | m2
14 | 01300133-1@3 |  | 不锈钢板烟囱 | DN900 | m2
15 | 01300133-1@1 |  | 不锈钢板烟囱 | DN700 | m2
16 | 01300133-1@2 |  | 不锈钢板烟囱 | DN1300 | m2
17 | 补充设备009@3 |  | 补水定压脱气机组（生活热水系统一次侧） |  | 套
18 | 补充设备009@1 |  | 补水定压脱气机组（1#楼、内科楼） |  | 套
19 | 补充设备004@2 |  | 2#、8#、家属院散热器供暖水水换热机组 |  | 套
20 | 补充设备004@1 |  | 1#楼、内科楼空调供暖水水换热机组 |  | 套

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段：河南省肿瘤医院锅炉改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 | 184261.87 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 184261.87 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12